ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

на проектирование коммерческого узла учета холодной воды,

технические требования к прибору учета и его установке

по адресу:  _______________________________________

1. Установка узла учета холодной воды выполняется в соответствии с требованиями «Правил холодного водоснабжения и водоотведения», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013г. № 644, требованиям СП 30.13330.2012 (п.7.2)  «Внутренний водопровод и канализация зданий», технической  документацией (паспортами) приборов, а так же техническими условиями.

2. Узлы учета, в состав которых входят механические приборы учета (водосчетчики), могут быть реализованы в соответствии с чертежами альбомов типовых конструкций водомерных узлов. Конструкция водомерного узла (чертеж) определяется Техническими условиями  индивидуально. В случае наличия особенностей, не позволяющих использовать типовой проект узла учета, необходимо разработать индивидуальный проект.

3. Узел учета должен размещаться на сетях абонента, на границе эксплуатационной ответственности между МУП «Сибайводоканал» и абонентом. При невозможности размещения узла учета на границе эксплуатационной ответственности, узел учета размещается на минимально возможном расстоянии от границы. При этом ответственность за техническое состояние водопроводных сетей от границы эксплуатационной ответственности до узла учета холодной воды возлагается на абонента.

4. Технические требования к приборам учета

4.1. Тип прибора должен быть утвержден Госстандартом Российской Федерации и внесен в Государственный реестр средств измерений Госстандарта Российской Федерации, оснащен устройством передачи данных с механических приборов учета, с импульсным выходом и антимагнитной защитой.

4.2. Средства измерений на узле учёта должны быть защищены от несанкционированного вмешательства в их работу, нарушающего достоверный учёт количества полученной питьевой воды, должны быть проверены и опломбированы организацией, имеющей соответствующую лицензию. Неопломбированный прибор учёта к коммерческому учету не допускается.

4.3. Отключающее устройство на обводной линии должно быть опломбировано контролёрами абонентного отдела, а место его нахождения снабжено указателями,  размещённых в доступных местах.

4.4.  Степень защиты принять согласно ГОСТ 14254-96 «Степени защиты, обеспечи-ваемые оболочками (код IP)». IP 65 для установки в помещениях, IP 68 для установки в затапливаемых камерах/колодцах, под землей.

4.5.  При выборе оборудования узла учета рекомендовано использовать продукцию отечественного производства («Взлет ЭР»,   СГВ  «Бетар», Стриж «Аква-1», счетчик с радиомодулем «АКВА-2»).

Прибор оснастить устройством сбора  и передачи данных.

Тип устройства согласовать с поставщиком холодной воды.

5. Проект узла учета воды, в состав которого входит расходомер-счетчик, разрабатывается индивидуально.

5.1. Состав и содержание проекта:

5.1.1. В состав проекта входят: пояснительная записка, чертежная документация.

5.1.2. Необходимые приложения:

- исходные данные для проектирования

- техническое задание на проектирование узла учета воды утвержденное заявителем (абонентом);

- документация на средство измерений: свидетельство об утверждении типа средства измерения и  руководство по эксплуатации;

- свидетельство о допуске к проектным работам.

5.1.3. Содержание проекта:

5.1.3.1. Пояснительная записка:

- назначение;

- исходные данные: режим работы объекта, количество вводов, диапазон измеряемых расходов, условия эксплуатации прибора;

- обоснование выбора  средства измерений;

- технические характеристики выбранного счетчика;

- монтаж, пломбирование и порядок эксплуатации прибора учета воды;

- техническая характеристика системы сбора, передачи и обработки данных.

5.1.3.2. Чертежная документация:

- ситуационный план с указанием места установки узла учета;

- план помещения (колодца, камеры) с привязками узла учета;

- аксонометрическая схема;

- монтажная  схема, с обязательным указанием на схеме прямолинейных участков до и после прибора учета, высотные отметки установки прибора;

- принципиальная схема узла учета;

- схема функциональной автоматизации;

-  спецификация оборудования, изделий и материалов.

6. До начала выполнения монтажных работ и заказа оборудования необходимо выполнить проект на узел учета холодной воды и предоставить его в 2-х экземплярах в МУП «Сибайводоканал» на согласование.

7.  Данные технические условия вложить в проект на установку прибора учета.

8. Требования к установке прибора

8.1. Установка водомерного узла производится согласно проекту на узел учета или по схеме установки водомерного узла, рекомендованной заводом изготовителем.

8.2. Узлы учета воды (водомерные узлы) должны устанавливаться в освещенных помещениях с температурой воздуха в зимнее время не ниже +5°С и в местах, обеспечивающих:

- удобное пространство для представителя ресурсоснабжающей организации МУП «Сибайводоканал» (контролера, инспектора) для выполнения работ по проверке технического состояния оборудования водомерного узла, проверки правильности работы счётчика, его опломбировки, снятия контрольных показаний со счётчика;

-  свободный доступ к счётчику для его технического обслуживания, ремонта, замене;

-  устранения возможных течей в резьбовых соединениях;

- возможность демонтажа счётчика для его замены или гос. поверки.

8.3. Приборы учета воды должны располагаться на вводе трубопроводов холодной воды в помещении (на отводах от стояков).

8.4. При невозможности размещения счетчиков воды в здании допускается устанавливать их в специальных колодцах и только в том случае, если в паспорте счетчика указано, что он может работать в условиях затопления.

8.5. До прибора учёта не должно быть никаких врезок в трубопровод с водоразборной арматурой.

8.6. При установке счётчика следует обращать внимание на то, чтобы направление потока соответствовало стрелке на корпусе счётчика.

8.7. Счетчики холодной воды устанавливают, как правило, на горизонтальном участке трубопровода шкалой вверх. Установка счётчика на горизонтальном трубопроводе счётным механизмом вниз НЕ ДОПУСКАЕТСЯ. Вертикальная установка счётчика допускается при условии, что счётчик всегда должен находиться под заливом водой. Установка счетчика на наклонном участке трубы возможна, если такая установка предусмотрена паспортом счетчика.

8.8. Счетчики воды размещают на высоте от 300 до 1000 мм от уровня чистого пола.

8.9. При конструировании трубной обвязки узлов установки счетчиков холодной воды следует:

- с каждой стороны счетчика предусмотреть установку запорной арматуры;

- перед счётчиком (после запорной арматурой) необходимо установить фильтр механической очистки;

-  после счетчика предусмотреть установку обратного клапана;

- для коммерческих узлов учета между счетчиком и вторым запорным устройством необходимо установить манометр с трехходовым краном и спускник;

- с каждой стороны счетчиков предусмотреть прямые участки трубопроводов, длина которых устанавливается в соответствии с требованиями паспортов приборов.

8.10. Присоединение счетчика к трубопроводу с диаметром, большим или меньшим диаметра условного прохода счетчика, производится с помощью переходников, устанавливаемых вне зоны прямых участков.

8.11. Коммерческие узлы учета холодной воды выполняются из стальных труб на сварке, резьбе или фланцах. Стальные трубы должны быть окрашены масляной краской за 2 раза по грунтовке.

8.12.  Счетчики воды должны быть защищены от вибрации и смонтированы с креплением, на подставке или кронштейнах.

8.13. Для коммерческих узлов учета холодной воды необходимо устраивать обводную линию, если:

- имеется один ввод объединенного хозяйственно-противопожарного водопровода или хозяйственно-питьевого водопровода;

- счетчик воды не рассчитан на пропуск расчетного максимального секундного расхода воды с учетом расхода на пожаротушение.

8.14. Счетчик и запорное устройство на обводной линии должны быть опломбированы.